РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

Кафедра Охраны труда и окружающей среды

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

по дисциплине: “Охрана труда и ОБЖ”

Тема: Расчет системы кондиционирования производственного помещения.

Приняла:  преподаватель

Мананбаева С. Е.

« __ » ________ 2009

Выполнил: студент

группы МРС-05-2

Старцев А. А.

№ зач. кн. 053202

Алматы 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Исходные данные

Расчет

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение воздушного комфорта в жилых, общественных и производственных помещениях зависит от систем аспирации, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией, создает в помещении вполне удовлетворительный климат и обеспечивает благоприятные условия воздушной среды. Система кондиционирования воздуха, помимо выполнения задач вентиляции и отопления, позволяет создать благоприятный микроклимат в летний жаркий период года, благодаря использованию в своем составе фреоновой холодильной машины. Задача кондиционирования воздуха состоит в поддержании таких параметров воздушной среды, при которых каждый человек благодаря своей индивидуальной системе автоматической терморегуляции организма чувствовал бы себя комфортно, т.е. не замечал влияния этой среды.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Город Алматы.

Параметры помещения:

Длина – 10 м,

Ширина – 4 м,

Высота – 3,2 м.

Данные по оборудованию:

Количество штук – 10,

Мощность, PОБ=0,5 кВт/ч,

КПД=0,95

Данные по источнику света:

Мощность, NОС=40 Вт/м2,

Вид источника – лампы накаливания.

Число сотрудников:

Мужчин – 4,

Женщин – 3.

Окна:

Количество – 3/3,

Площадь окна – 3 м2,

Расположение – ЮВ/ЮЗ,

Вид – жалюзи, металл. переплеты, ординарные, загрязнение незначительное.

Расчетное время – 11-12 ч.

Температура в помещении:

Летом – 26 °C,

Зимой – 20 °C.

Вид положения работы – стоя, либо легкое движене.

## РАСЧЕТ

Рассчитаем расход воздуха (L, [м3/час]) по формуле:

где С=0,24 ккал/(кг x °C) – теплоемкость воздуха,

γ=1,206 кг/м3 – удельная масса приточного воздуха/

.

1) , кВт – количество тепла от оборудования.

2) , кВт – количество тепла от осветительных устройств.

F – площадь помещения (м2).

3)  - количество тепла от людей.

- тепловыделение явное (Вт) (таблица 8).

женщин составляет 85%  мужчин.

Лето: , кВт,

Зима: , кВт.

4)  - количество тепла от солнечного излучения.

, где

m – количество окон,

F0 – площадь окна,

,  - тепловые потоки от прямой и рассеянной радиации (таблица 5) (Вт/м2),

- коэффициент теплопропускания (таблица 4),

- коэффициент затемнения остекления (таблица 6),

- коэффициент загрязнения стекла (таблица 7).

, кВт.

5)  - теплопоступления и теплопотери в результате разности температур.

, кВт.

, где

VПОМ – объем помещения (м3),

X0=0.42 Вт/(м3 x °C) – удельная тепловая характеристика,

- выбираем из приложения 8 по параметру Б для города Алматы.

, кВт.

6) Составим тепловой баланс помещения.

Лето: , кВт.

Зима: , кВт.

7) Так как тепловой баланс для лета больше зимнего теплового баланса, то рассчитаем теплонапряженность воздуха по формуле:

, ккал/м3.

При >20ккал/м3, =8 °C,

при  <20ккал/м3, =6 °C.

8) Определение количества воздуха, необходимое для поступления в помещение:

м3/час.

9) Определение кратности воздухообмена:

час-1.

По таблице 2 подбираем соответствующую модель кондиционера.

| Модель с верхней подачей SUA |  |  | 0501 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  | В/Ф/Гц | 400/3/50+N |
| Расход воздуха | Макс. | м3/ч | 4720 |
|  | Мин. | м3/ч | 2950 |
| Максимальная холодопроизводительность | (24 °C, 50%) | кВт | 16,7 |
|  | (26 °C, 50%) | кВт | 17,7 |
| Мощность компрессора |  | кВт | 4,5 |
| Электронагреватель |  | кВт | 6,6 |
| Увлажнитель |  | кВт | 2,3 |
| Расход пара |  | кг/ч | 3,0 |
| Выносной стандартный конденсатор малошумящий |  | CAL | 0511 |
|  |  | CAL | 0661 |
| Размеры | Высота | мм | 1740 |
|  | Ширина | мм | 1200 |
|  | Глубина | мм | 450 |
| Масса |  | кг | 260 |
| Соединительные линии | Газовая | мм | 16 |
|  | Жидкостная | мм | 16 |
|  | Дренажная | мм | 21 |

Рисунок 1 – Схема расположения кондиционера в помещении

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кондиционирование производственный помещение

В данной работе был произведен расчет кондиционирования производственного помещения с параметрами 10x4x3.2 м. Были получены следующие данные по количеству тепла:

, кВт – количество тепла от оборудования.

, кВт – количество тепла от осветительных устройств.

Количество тепла от людей:

Лето: , кВт,

Зима: , кВт.

, кВт - количество тепла от солнечного излучения.

, кВт - теплопоступления и теплопотери в результате разности температур.

Количество воздуха, необходимое для поступления в помещение:

м3/час.

С учетом полученных данных был выбран кондиционер SUA 0501 с верхней подачей воздуха.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Методические указания «Расчет аспирационных систем». – Алматы, 2002.

- СНиП РК 4.02-05-2001 «Вентиляция. Общие требования».