Б И Л Е Т     9

1.Заземление эл.установок,нормы сопротивлений.

Защитное заземление должно обеспечивать защиту людей от поражения

эл.током при    прикосновении   к   металлическим   нетоковедущим

частям,которые могут оказаться под напряжением в результате  пов-

реждения изоляции.Защитное  заземление выполняется преднамеренным

эл.соединением металлических частей эл.установок с  землей(зазем-

ляющим устройством).

Зануление выполняется   эл.соединением    металлических    частей

эл.установок с заземленной точкой источника питания с помощью ну-

левого защитного проводника.Нужно выполнять зануление и  заземле-

ние в следующих случаях:  при  напряжении 380в и выше( переменного

тока)всегда;при напряжении от 42 до 380в переменного и от 110  до

440в постоянного  тока в помещениях с повышенной опасностью,особо

опасных и в наружных эл.установках;при всех напряжениях во  взры-

воопасных помещениях.

Заземление переносных приборов  осуществляется  посредством  спец

жилы,которая не должна быть одновременно проводником рабочего то-

ка.Использовать для этой цели нулевой заземленный провод запреща-

ется.

Устройство штепсельного соединителя должно быть таким,чтобы земля

соединялась в первую очередь,а отсоединялась в последнюю.

Величина переходного сопротивления между заземляющим болтом и лю-

бой частью изделия,доступной для прикосновения должна быть <0,1ом.

При эксплуатации величина сопротивления  заземляющего  устройства

проверяется 2 раза в год(летом и зимой)  4 ома.

2. Требования безопасности при работе с ПЭВМ И ВДТ.

К работе на оборудовании ЭВМ допускаются лица,имеющие  группу  по

электробезопасности не ниже lll .

Все проф. работы должны проводиться 2 работниками!

Замена ячеек и блоков производить при полном снятии напряжения;

работы на обор. без снятия напряжения производить только в исклю-

чительных случаях  по распоряжению начальника цеха или по утверж-

денному графику проф.работ.О выполнении этих  работ  должна  быть

сделана соответствующая запись в оперативном журнале.При выполне-

нии этих работ нужно  выполнять"мероприятия,обеспечивающие  безо-

пасность работ без снятия напр.  вблизи токовед.частей и на токо-

вед.частях".

Запрещается производить чистку АЦПУ при вращении печатн.барабана.

Запрещается открывать НМД до полной остановки пакета.Замену ремней

производить только  при  откл.питании НМД.При регулировке головок

следить,чтобы руки не попадали в зону возможного движения каретки.

3.Организационные мероприятия,  обеспечивающие безопасность

работ в э/установках.

При работе  на исп.стенде необходимо соблюдать следующие требова-

ния:

-перед стендом должны быть положены диэл. коврики,

-сборку принципиальной схемы,замену элементов,их прозвонку произ-

водить при снятом со стенда напряжении.

-запрещается проверять   на   ощупь    нагрев,наличие    напряже-

ния,касаться выводов элементов схемы.

4.Основные и  дополнительные  защитные средства в э/установках до

1000 вольт.

Основными защитными изолирующими  средствами  в  э/установках  до

1000 в являются:

-штанги изолирующие,клещи  изол.и  электроизмерительные,указатели

напряжения,диэлектрические перчатки,слесарно-монтажный инструмент

с изол. рукоятками.

Дополнительными защитными средствами служат:

-диэл.галоши,диэл.коврики,изолирующие подставки.

Основные-изоляция которых  длительно выдерживает рабочее напряже-

ние и которые позволяют прикасаться к токоведущим  частям,находя-

щимся под напряжением.

Дополнительные-сами по  себе  не  могут  при  данном   напряжении

обеспечить защиту от поражения э/током.Они дополняют основные,  а

также могут служить для защиты от напряжения прикосновения и  ша-

гового напряжения.

5.Какие необходимые приспособления,средства входят в набор аптеч-

ки для оказания первой помощи?

-индивид.перевязочные пакеты (стерильные) 3 шт;

-вата-2шт,

-жгут-1 уп,

-лейкопластырь-1 уп,

-настойка йода-1 флакон с притертой пробкой,

-валидол-1 уп,

-настойка валерианы-1 фл,

-амидопирин-1 уп(жаропониж),

-желудочные таблетки-1 уп,

-наш.спирт-1 фл,

-мензурки градуированные,

-термометр мед-1шт.