Обработка промывных вод и осадка.

В технологии обработки промывных вод, и осадка предусматриваются резервуары-усреднители промывных вод, сгустители, накопители и площадки подсушивания осадка.

Резервуар-усреднитель промывных вод рассчитывается на 2 промывки фильтра.

Определение объёма резервуара-усреднителя

Wр = 1,25*Wпр = 1,25*378 = 473 м3

Согласно СНиП 2.04.02-84 (прил.9), принимаем два резервуара-усреднителя

ёмкостью 240 м3 каждый. Размеры резервуаров – 8х8х4 м.

В резервуар-усреднитель встроена небольшая песколовка для задержания песка, вымытого из фильтра при его промывке.

Сгустители с медленным механическим перемешиванием исп. для ускорения процесса уплотнения осадка.

Продолжительность цикла сгущения:

-- наполнение сгустителя – 0,5 часа;

-- сгущение – 10 часов(СНиП стр.119)

-- последовательная перекачка осветлённой воды и сгущённого осадка – 0,5 ч.

Итого:  Т = 0,5+10+0,5 = 11 час.

Объём сгустителя:

Wс = 1,3*Кр.о*Woc = 1.3*1.5*540 = 1053 м3, где:

Кр.о – коэфф. разбавления осадка (п.6.74 СНиП)

Woc – объём осадочной части сооружения.

Принимаем два сгустителя диаметром 12 м, и рабочей глубиной = 4 м.

Накопители предусматриваются для обезвоживания и складирования осадка, с удалением осветлённой воды и воды выделившейся при его уплотнении. Расчётный период подачи осадка в накопитель, следует применять не менее 5 лет.

Определение объёма накопителя

Wнак = 0.876∗Q∗Qð(1100−P1)∗ρ1+(1100−Poc2)∗ρ2+⋅+(1100−Poc5)∗ρ5, где

Р – среднее значение влажности осадка.

Рос1 = 90%;  Рос2 = 85%;  Рос3 = 82%;  Рос4 = 81%;  Рос5 = 80%;

r -- плотность осадка пятилетнего уплотнения. (т/м3)

r1 = 1,05;   r2 = 1,08; r3 = 1,09;   r4 = 1,1; r5 = 1,11.

Wнак =0,876∗306∗3600(1100−90)∗1,05+(1100−85)∗1,08+(1100−82)∗1,09+(1100−81)∗1,1+(1100−80)∗1,11=3112908м3.

Число секций накопителя:

принимаем четыре секции работающие попеременно по годам, при этом напуск осадка предусматривается в одну секцию в течении года, с удалением осветлённой воды.

Расчёт годовых эксплуатационных затрат на станции водоподготовки.

Расчёт заключается в определении себестоимости очистки 1 м3 воды.

Себестоимость очистки равна:

S = C / Qгод , где:

С – годовые эксплуатационные расходы;

Qгод – годовой расход воды м3/год;

Qгод = Qсут*Тгод*0,8 = 27540*365*0,8 = 8041,680 тыс. м3/год.

Определение годовых эксплуатационных расходов

С = Ср+Сэ+Сз.п.+Ст.в.+Ст+Ст.р. где:

Ср – затраты на реагенты:

Ср = Qсут*Др*Точ.*Цр*10-6,  (тыс.руб.), где:

Др – доза реагента (средняя  мг/л);

Точ – количество дней необходимых для очистки в течении года;

Цр – стоимость реагентов  ( руб./т), равную:

C Al2(SO4)3 = 27540*30*365*50*10-6 = 15,07815 тыс.руб.

Сж.хлор = 27540*6*365*70*10-6 = 4,2218 тыс.руб.

Спаа = 27540*1*365*150*10-6 = 1,50781 тыс.руб.

Итого: Ср = 52773+14776+5277 = 20,80776 тыс.руб.

Сэ – затраты на элекроэнергию:

Сэ = N*Ц*Т  (тыс.руб.),  где:

N – мощность всех эл. двигателей, без учёта резервных,

N = 0,8 Nу = 987 кВт.

Ц – цена одного кВт/час = 0,18 руб.

Тисп – время использования оборудования за год. ( 8760 час.)

Сэ= 987*0,18* 8760 = 1,55630 тыс.руб.

Сз.п. – затраты на заработную плату производственных рабочих, с учётом премиальных. Исходя из производительности станции, по укрупнённым показателям принимаем 70 рабочих со средней ставкой 600 руб./месяц.

Сз.п. = 1,3*N*Фз*n,   где:

N – число рабочих;

n – количество месяцев в году;

1,3 – коэфф. учитывающий размер премиального фонда;

Фз – месячная заработная плата одного рабочего.

Сз.п. = 1,3*70*600*12 = 655,2 тыс.руб.

Ст.в – затраты на техническую воду, расходуемую на промывки: (тыс.руб.)

Ст.в = Q*Цв   где:

Q – годовой расход воды на промывку:

Q = qпр*nпр*t*Nф*Т, = 32*2*6*7*365 = 981120 м3/год,   где:

t – продолжительность промывки; (мин.)

nпр – количество промывок в сутки;

Nф – количество фильтров;

Т – количество дней в году;

qпр – расход промывной воды  (м3/мин.)

Цв – цена 1 м3 воды. (руб.)

Ст.в. = 981120*686 = 871,357 тыс.руб.

затраты на топливо, или тепловую энергию

Ст = Qт*Цт*1,2   где:

Qт – годовой расход тепла, = 573,4 Гкал/год;

Цт – тариф на одну Гкал, =83,25 руб;

1,2 – коэфф. учитывающий теплоснабжение ОС от котельной.

Ст = 573,4*83,25*1,2 = 57,28266 тыс.руб.

Ст.р. – затраты на текущий ремонт, размер которых принимаем в процентах от их стоимости.

для оборудования – 3,8 % (стоимость оборудования принимаем равной 216 тыс.руб)

для зданий и сооружений – 0,7%. (стоимость сооружений принимаем равной 1600 тыс.руб)

Стр = Соб*0,038+Сс*0,007 = 216000*3,8+1600000*0,7 = 1940,80 тыс.руб.

Итого: С = 2080776+1556300+655200+871357+5728266+1940800 = 12832699 руб = 12,832699 тыс.руб.

Себестоимость очистки 1 м3 воды составит:

S = 8041680 / 12832699 = 0,626 руб