Министерство общего и профессионального образования РФ

Вологодский политехнический институт

Кафедра Теплогазоснабжения и вентиляции.

#### Расчетно-пояснительная записка

к курсовой работе

Отопление и вентиляция жилых зданий

Выполнил

студент: Секретарев Е.В.

группа СП-31

Проверил

преподаватель :	Стоумова Н.В.

г. Вологда 1998

# Введение

В курсовой работе по отоплению и вентиляции  необходимо разработать проект системы отопления (водяной насосной однотрубной с нижней разводкой) с нагревательными приборами М- 140 и системы вытяжной вентиляции для 2 этажного, жилого здания . Предполагаемый район строительства г. Вологда . Параметры воды в системе отопления 95 -70 0 С . Источником теплоснабжения является индивидуальный котел.

# 1. Выбор параметров внутреннего и наружного воздуха

Выбор параметров внутреннего и наружного воздуха производится в соответствии с [ 3 ] .

t хс =-35, 0 С ( температура наиболее холодных суток )

t н5 =-31, 0 С (температура наиболее холодной пятидневки )

t хп = -16 , 0 С ( средняя температура наиболее холодного месяца )

t оп = -4.8 , 0 С ( средняя температура отопительного периода )

nо = 228 , сут (число суток отопительного периода )

V = 6 , [м/с] ( средняя скорость ветра за январь месяц )

Выбор параметров внутреннего микроклимата производится по [ 4 ] и принимается :

- для неугловых жилых комнат t вн = + 20 °C,для t н5 = -31 0 С

- для угловых комнат температура увеличивается на 2°C

- для кухонь t вн = + 18 °C

# 2. Теплотехнический расчет наружных ограждений

Определение требуемых сопротивлений теплопередаче для наружных ограждающих конструкций производится по формуле

Rðo=t−t5´nDt⋅α;2⋅æå, по [3] (2.1)

где n : 	для стен	= 1;

пола	= 0.6;

потолка 	= 0.9

tн  нормативный перепад температур между температурой внутренней поверхности наружного ограждения и температурой внутреннего воздуха в центре помещения

для наружных стен tн = 4 С

для пола 1-го этажа tн = 2 С

для перекрытий верхнего этажа tн = 3 С

вн  коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности наружного ограждения внутреннему воздуху

вн = 8.7 å2⋅æ

R0ð= 0.53 2⋅å  для окон и балконных дверей

R0ð= 1.18 2⋅å  для наружных дверей

R0ð= 1.97 2⋅å  для наружных стен

R0ð= 2.96 2⋅å  для перекрытия над верхним этажом

R0ð=2.6 92⋅å  для пола первого этажа

Выбор конструкций наружных ограждений производится из условия

R0 > R0ð, по  5 ]

Определение требуемых сопротивлений теплопередаче для наружных ограждающих конструкций из условий теплосбережения.

R0 =ГСОП =(tв-tоп)*zоп

ГСОП=5654 0сут.       R0тр=1,92⋅å

## 2.1 Определение теплопотерь подвала

В курсовой работе рассчитаны теплопотери подвала здания. Результаты расчета приведены в таблице 1(2). Расчет тепловых потерь подвала ведут по зонам. Зона - план подземной части по периметру здания разделенный на участки шириной два метра. В площадь первой зоны наружные углы включаются два раза.

Расчет ведется по формулам:

1) Основные теплопотери помещения подвала

Qзоны =1/ Rзоны * Fзоны (tвн - tнар ) [Вт] , где

Rзоны - Сопротивление теплопередачи зон подвала.

Fзоны – Площадь зоны подвала.

tвн  температура воздуха в рассматриваемом помещении

tнар  температура наружного воздуха наиболее холодных суток

### Пример расчета

Qгараж=1/2,1*(3,7*2+2*2*2+4,2*2+3,2*4)*49+1/4,3*(8*2)*49+1/8,6*(6,2*1,7)*49=

=1078,72 (Вт)

## 2.2 Определение теплопотерь помещения

В курсовой работе рассчитаны теплопотери помещений индивидуального жилого дома. Результаты расчета приведены в таблице 1(2).

Расчет ведется по формулам:

1) Основные теплопотери здания

Qосн = k⋅F⋅tвн’−t’нар⋅1+β⋅n [Вт] , где

k = 1/R  коэффициент теплопередачи рассматриваемого ограждения

F  площадь ограждения, определенная по правилам обмера

tвн  температура воздуха в рассматриваемом помещении

 коэффициент добавки на ориентацию здания

n  коэффициент учитывающий вид ограждающих конструкций

2) Теплопотери на инфильтрацию наружного воздуха

Qu = Gв   cвозд   tвн  tн  , где     Gв=3*Fпом*воз  [кг/ч]

воз=353/Твоз+273

3) Бытовые выделения

Qбыт =21  F

4) Расчетные теплопотери

Qр =( Qосн + Qu ) Qтв , Вт

### Пример расчета

Qосн = 0.51*16.15*(22+33)*(1+0,05)*1=475,6 [Вт] - для Н С

Qосн= 0.51*11.14*(22+33)*(1+0,1)*1=342,72 [Вт] -для НС

Qосн = 0.51*2.74*(22+33)*(1+0)*1=76,85 [Вт] -для НС

Qосн = 1.89*3.45*55*(1+0,05)*1=376,55 [Вт] -для ТО

Qосн = 1.89*0.9*55*(1+0,1)*1=102,91 [Вт] -для ТО

Qосн = 1.89*0,9*55*(1+0)*1=93,55 [Вт] -для ТО

Gв=3*24.0*1.19=85.68 [кг/ч]

воз=(353/22+273)/3.6=0.269 [кг/м3]

Qu = 0,279*85,68*(22+33)=1315,5,36 [Вт]

Qтв = 21 * 24,0 = 504,0 [Вт]

Qр= (1469,18+1315,5)-504,0=3288,72 [Вт]

Определение удельной тепловой характеристики здания

Q0=QздVn*a(tвн−tн),Втм3∗0С      , a=0.54+22(tвн−tн)

Q0=25931.8744.63×0.95×(22+33)=0.66,Втм3С    , a=0.54+22(22+31)=0,95

# Удельная отапливаемая характеристика на одно отапливаемое помещение.

# Q0f=QздFпом=25931,8183,4=141,4Втм2

# Расчетная мощность системы отопления.

# Qсо=К1*К2*К3*Qзд   ,   Вт

# К1=1 ; К2=1,02 ; К3=1,03

Qсо=1.02*1.03*25931.8=27243.94   ,   Вт

# 3. Гидравлический расчет системы отопления

Гидравлический расчет системы отопления предусматривает определение диаметров трубопроводов, определение потерь давления на различных участках системы отопления, а также увязка циркулирующих колец системы. В КП проектируем водяную , местную , насосную , однотрубную , горизонтальную систему водяного отопления с кольцевым движением воды , проточно -регулируемая с нагревательными приборами – чугунные секционные радиаторы. Разводка труб системы отопления выполняется под полом  помещения.

Результаты расчета приведены в таблице 3. Расчет ведется по формулам:

1) Расход воды по стояку :

G=Qc⋅tr−to [ кг/ч ] , где

c = kcв = 1.163

tr  температура воды в подающей магистрали

to  температура воды в отводящей магистрали

2) Определяем длины участков с точностью до 0.1 м. При расчете длин по этажам учитываются подводки ( вертикальные – 1.2 м , горизонтальные – 0.5м)

3) Задаемся стандартным диаметром трубопровода системы отопления , учитывая что  10,15,20,25,32,40,50. А рекомендуемая скорость движения воды составляет 0.5 м/c.

Из уровнения постоянства расхода определяем площадь поперечного сечения трубопровода при   =0.3 м/c ,  =1000 кг/м3. Из уровнения находим диаметр.

G=3600* **f , [кг/ч]            ;            f=d2/4 , [м2]

Затем уточняем действительную площадь поперечного сечения и скорость.

4)Характеристика сопротивления участка

S=A⋅λd⋅l+x, где

A - динамическое давление по таб. 52 стр. 99 [ 6 ]

 - коэффициент местного сопротивления по таб. 53 стр. 102 [ 6 ]

λd- по таб. 52 стр 99 [ 6 ]

5) Потери давления на участке.

P = S  G2  [ Па ]       , где

S  сопротивление

G  расход воды на данном участке

6) После определения суммарных потерь давления через 2 этаж  , подбираем циркуляционный насос.

Pнас=1.1*Рсо   [Па]

Gнас=1.05 Gсо [т/ч]

6) Определяем процент невязки на участках

δ=ΔP2−3−4−5−ΔP2−5ΔP2−3−4−5∗100%

Допустимый процент невязки составляет до  10 % . Если невязка больше +10 % , то на участке устанавливается шайба.

7) Определяем диаметр шайбы на участках.

dщ=2*4G2−52ΔP2−3−4−5−ΔP2−5 , где

dш  диаметр шайбы

G2-5  расход воды на участке

Диаметр шайбы вычисляется с точностью до десятой доли. Минимальный диаметр шайбы 3 мм.

### Пример расчета участка 1-2

G1-2=27244/1.163*(95-70)=937.02  кг/ч

f=937.02/3600*1000*0.3=0.00086  м2

d=0.00086×43.14=31 мм

Принимаем 32

F=3.14*322/4=0.0008 м2

= G/*f*3600=937.02/1000*3600*0.0008=0.32 м/с

λd=1 1/м , λdL=1*2.0=2.0

S=0.39*10-4*(2.0+8.5)=4.1*10-4  Па/(кг/ч)2

P=937.022*4.1*10-4=304.3 Па

δ=9085.27−8734.979085.27∗100%=3.8%

Исходя из того, что  < 10%, то шайба на  участке 2-5 не нужна.

Выбор насоса

Pнас=1.1*11.4=12.54 кПа

Gнас=1.05*937.02=983.87 Кг/Ч=0.984 т/ч

### Подбераем насос марки     GRUNDFOS  UPS 25-40

Gнас =1.2 т/ч      ,     Pнас=13 кПа

# 4. Расчет поверхности нагревательных приборов.

Результаты расчета приведены в таблице 4. Расчет производится по формулам:

1) Определяем температуру входа воды в нагревательный прибор по формуле

tвх=tr−Qα*Gвет*Св, где

Q - суммарная тепловая нагрузка тех приборов, которые установлены до расчетного нагруженного прибора по ходу движения воды.

tr- температура воды на выходе из котла  950С

 - коэффициенты затекания воды в прибор. При устройстве трех ходовых кранов  = 1

Gвет - расход воды по данной ветви

cв - коэффициент = 1.163

2) Определяем реальный перепад температур

tср = (tвх +tвых)/2- tвн [ оC ] , где

tвн - температура внутри помещения

3) Тепловой поток нагревательного прибора

gпр=gном*Δtcр701+n∗Gветв360p  [Вт/м2]

Показатели степени  n  и   зависят от вида радиаторов , от схемы движения

воды в приборе и от расхода воды в радиаторе.

Gвет=115-900 [кг/ч] , n=0.15  , =0

Принимаем радиатор МС-140 ;  fс=0.244 [м2] , gном=185 [Вт]

4) Определяем теплоотдачу открыто проложенных трубопроводов

Qтр=gгор *  lгор+gвер * lвер , где

gгор , gвер-по табл.II.22 стр.264 [6];

lвер , lгор-длины трубопроводов

5) Уточняем тепловую нагрузку на радиатор

Q’тр=Qпр-Qтр   [Вт]

6) Определяем требуемую поверхность нагревательных приборов по формуле:

Fр=Qтрqпр[ м2 ]

7) Определение коэффициента 3

β3=0.92+016Fð

8) Расчет количества секций.

n=Fð∗β4f∗β3 [ шт ] , где

Fрас  требуемая площадь поверхности нагревательного прибора.

fсекц=0.244[м2] - стр 47 [6]



9) Установочное количество секций.

Установочное количество секций округлять в меньшую сторону можно только в том случае если дробная часть соответствует не более 0.1 м2.

Минимальное число секций = 3 шт.

Максимальное число секций = 15 шт.

Пример расчета

tвх =95, о С

tвых=16411.163∗1∗937.02=91.96, о С

tср = (95 +91.96)/2- 22=71.48 ,о С

gпр =758*71.48701+0.15=776.45 [Вт/м2]

Qтр=75 *1.2 + 95 * 0.5 = 137.5 [Вт]

Qтр`= 1641 – 137.5 = 1503.69 [Вт]

Fрасч = 1791.2 / 770 = 1.98 [м2]

β3=0.92+0.161.98=1.0

nрасч = 1.980.244∗1.0=8.11 [шт.] ; nуст = 9 секций.

Выбор котла

Выбираем котел марки  RK 1  G115

Мощность  22….28 [кВт]

Длина  -708 [мм]

Bысота –933 [мм]

Ширина –600 [мм]

# 5. Аэродинамический расчет системы вентиляции

Результаты расчета системы вентиляции приведены в таблице 5, расчетная схема в приложении 5. Расчет ведем по формулам:

- Определяем количество удаляемого воздуха для оборудования располагающегося в здании.

Из гаража и котельной по формуле :   Lвент=3*V [м3/ч]  ,  где   V- объем помещения

Из кухни (с 4х конфорочной газовой плитой) :   Lвент=90 [м3/ч]

Из санузла и ванной : Lвент=25 [м3/ч]

2) Определяем располагаемое давление

Pрасп =g* h * ( н - вн ) [ Па ] , где

h - высота канала.

н – плотность воздуха при t=+5 ,  о С        н=353/273+5=1.27 [кг/м3]

вн =353/273+tвн      [кг/м3]

3)По уравнению постоянства расхода подбираем площадь поперечного сечения  F ,  размеры канала  АВ.

L=3600*F* [Па]

Задаемся скоростью движения воздуха в канале =1 [м/с]

4) Определяем потери давление воздуха на трение.

Pтр = R * h * ш  [ Па ] , где

h - высота шахты

ш - поправка на материал воздуховодов стр.208 таб.III.5 [6]

# 5) Определяем потери давление воздуха местного сопротивления.

# Рмс=  *вн *2 /2   [ Па ]

 - коэффициент местных сопротивлений.     =2.5

6) Определяем суммарные потери давление воздуха в канале.

Ркан=Ртр+Рмс Ррас

##### Пример расчета

Lвент=3*90.16=270.48  [м3/ч]

вн =353/273+20=1.2     [кг/м3]

Ррас=9.81*8.82(1.269-1.221)=4.14  [ Па ]

F=81/3600*1=0.02  [ м2 ]

Принимаем канал размером  140140 [мм]

=81/3600*0.02=1.12 [м/с]

Ртр=0.21*1.51*8.82=2.26 [ Па ]

Рмс=3.8*(1.2*1.122)/2=3.62 [ Па ]

Ркан=3.62+6.31=

Следовательно для вентиляции гаража принимаем три канала сечением 140х140 мм.    Ркан=10.0[ Па ] < 12.42 [ Па ]

# Заключение

В результате выбора параметров внутреннего и наружного воздуха произведен выбор конструкции ограждения рассчитаны теплопотери помещений.

Расчет системы отопления включает в себя: гидравлический расчет нагревательных приборов с целью определения количества секций нагревательных приборов в помещении.

Выбран индивидуальный котел и циркуляционный насос с соответствующими характеристиками.

Расчет схемы вентиляции: подобрана конструкция размеры шахт и найдено требуемое давление

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- СНиП 2.01.01-82 « Строительная климатология и геофизика »

2. СНиП 2.04.05-91* « Отопление вентиляция и кондиционирование »

- СНиП II-3-79* « Строительная теплотехника » , издание 1995 г.

4. СНиП 2.08.01-85* « Жилые здания »

- Тихомиров К.В., Сергиенко Э. С.  «Теплотехника, теплоснабжение, вентиляция »  , Москва : Стройиздат. 1974 г. – 283 стр.

- Щекин Р.В. и др. « Расчет систем центрального отопления » , Москва :

« Высшая школа »  1975 г.  -  216 стр.

#### Содержание

- Выбор параметров внутреннего и наружного воздуха

- Теплотехнический расчет наружных ограждений

2.1 Определение теплопотерь подвала

2.2 Определение теплопотерь здания

- Гидравлический расчет системы отопления

- Расчет поверхности нагревательных приборов

- Аэродинамический расчет системы вентиляции.