4.3.1 Рассчитаем РОУ для пара, идущего на технологические нужды предприятия.

Параметры первичного пара имеют следующие величины:

P1=4мПа – давление первичного пара;

t1=440C – температура первичного пара;

i1=3307кДжкг – энтальпия первичного пара.

Параметры вторичного пара имеют следующие величины:

P2=1,5мПа – давление вторичного пара;

t2=250C – температура вторичного пара;

i2=2927кДжкг – энтальпия вторичного пара.

D2=2.02кгс – расход вторичного пара.

Доля испаряющейся в ОУ воды: ϕ=0,73

Определяется количество воды, необходимое для охлаждения 1 кг первичного пара , кг/кг:

γ=i1−i2i2'−iB+ϕi1−i'2,

(49)

где iB – энтальпия охлаждающей воды, кДж/кг: iB=419кДж/кг

γ=3307−29272791−419+0.732927−2791=0.154кгкг

Определяется расход охлаждающей воды GB, кг/с:

GB=D2⋅γ1+γ⋅ϕ,

(50)

GB=2.02⋅0.1541+0.154⋅0.73=0.279кгс

Определяется потребное количество первичного пара D1; кг/с

D1=Gbγ,                                                (51)

D1=0.2790.154=1.81кгс

Определяется потребное количество воды, сливаемой в дренаж Gсл, кг/с:

Gсл=GB1−ϕ,

(52)

Gсл=0.279⋅0.27=0.75кгс

4.3.2 Рассчитаем РОУ для пара, идущего на сетевые подогреватели.

Параметры первичного пара имеют следующие величины:

P1=4мПа – давление первичного пара;

t1=440C – температура первичного пара;

i1=3307кДжкг – энтальпия первичного пара.

Параметры вторичного пара имеют следующие величины:

P2=0.3мПа

t2=180C

i2=2860кДжкг

i'2=2724кДжкг

D2=24.11кгс.

Доля испаряющейся в ОУ воды: ϕ=0,73

Определяется количество воды, необходимое для охлаждения 1 кг первичного пара , кг/кг, по формуле (49):

γ=3307−28602724−419+0.732860−2724=0.1859

Определяется расход охлаждающей воды GB, кг/с, по формуле (50):

GB=24.11⋅0.18591+0.859⋅0.73=3.92

Определяется потребное количество первичного пара D1, кг/с

D1=Gbγ,

(51)

D1=0.2790.154=1.81кгс

Определяется потребное количество воды, сливаемой в дренаж Gсл, кг/с:

Gсл=GB1−ϕ,

(52)

Gсл=0.279⋅0.27=0.75кгс

4.3.2 Рассчитаем РОУ для пара, идущего на сетевые подогреватели.

Параметры первичного пара имеют следующие величины:

P1=4мПа – давление первичного пара;

t1=440C – температура первичного пара;

i1=3307кДжкг – энтальпия первичного пара.

Параметры вторичного пара имеют следующие величины:

P2=0.3мПа

t2=180C

i2=2860кДжкг

i'2=2724кДжкг

D2=24.11кгс.

Доля испаряющейся в ОУ воды: ϕ=0,73

Определяется количество воды, необходимое для охлаждения 1 кг первичного пара , кг/кг, по формуле (49):

γ=3307−28602724−419+0.732860−2724=0.1859

Определяется расход охлаждающей воды GB, кг/с, по формуле (50):

GB=24.11⋅0.18591+0.859⋅0.73=3.92

Определяется потребное количество первичного пара D1, кг/с

D1=3.920.1859=21.13

Определяется потребное количество воды, сливаемой в дренаж Gсл, кг/с, по формуле(51):

Gсл=3.921−0.73=1.0584

4.3 Расчет сетевого подогревателя.

Сетевой подогреватель должен нагреть воду в количестве GB=131.13кгс от температуры t1=110C до t2=150C паром с давлением Pп=0.3МПаи температурой τ1=180C.

При средней температуре tB=t1+t22=110+1502=130C вода имеет следующие физико-химические характеристики:

ρB=934.9кгм3;  λB=0.685Втм2К;   cB=4279.5Джкг⋅К;

μB=0,0002Па⋅с,  PrB=1.335.

Физико-химические характеристики конденсата при температуре конденсации: ρП=933,5кгм3;  λП=0.681Втм2К;μB=0,00021

Определяем тепловые нагрузки аппарата Q, кВт:

Qт=GB⋅CBt2−t1,

(53)

Qт=131.13⋅4279.5150−110=22424.58

Определяется средняя разность температур Δtср,C:

Δtср=τп−t1−τп−t2lnτп−t1τп−t2,                                         (54)

Δtср=180−110−180−150ln180−110180−150=43.5

Определяется ориентировочное значение поверхности Fop, м2:

Fop=QTKoр⋅Δtср,

(55)

где Koр=800– ориентировочный коэффициент теплопередачи, Вт/м2К.

Fop=22424.58⋅103800⋅43.5=644м2

В качестве сетевого подогревателя выбираем кожухотрубчатый теплообменник. В соответствии с таблицей 2.9 [5] теплообменник имеет следующие параметры:

диаметр кожуха: Dк=1200мм

диаметр теплообменных труб: в×δ=20×2мм×мм

число ходов: z = 2

общее число труб: n = 1658 штук

длина теплообменной трубы: L=6000мм

поверхность теплообмена: F = 625м2.

Определяется действительное  число Reв :

ReB=4⋅GB⋅zπ⋅dвн⋅n⋅μB,

(56)

ReB=4⋅131.13⋅23.14⋅0.016⋅1658⋅0.0002=2969.155

Коэффициент теплоотдачи к воде определим по уравнению:

αB=0.023⋅λBdвн⋅ReB0.8⋅Pл0,4,

(57)

αB=0.023⋅0,6850,016⋅(62969,155)0.8⋅(1,335)0,4=7655,015Втм2К